[image: image1.png]




[image: image5.emf]60


.


.


Ac


i


c


Q


=




60

..Ac ic Q


MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO 
CUCA JOSÉ WALTER
JUNHO/2017
1. OBJETIVO
O presente memorial tem o objetivo de justificar a instalações hidrossanitárias do centro urbano de arte, cultura, ciência e esportes.

2. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO URBANO
Trata-se de um centro urbano composto por várias áreas de lazer com piscinas, campo de areia, quadra poliesportiva, teatro, breakmusic, salas de aula, salas para audiovisual, skatepark, coworking e artes maciais.

3. INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
A alimentação de água fria será feita pela concessionária. Um hidrômetro será locado na área externa e a tubulação se encaminhará para a cisterna. Da cisterna, a água será recalcada através de duas bombas centrífugas (uma reserva da outra) para o reservatório superior. A distribuição dos pontos de consumo será através do barrilete do reservatório superior que irá alimentar todo o conjunto hidráulico, sendo controlado por registros de gaveta.

Projetamos 9 ramais de alimentação divididos da seguinte forma:

Ramal 01 – alimenta todos os pontos hidráulicos do bloco teatro;

Ramal 02 – alimenta todos os pontos hidráulicos com válvula de descarga do bloco teatro;

Ramal 03 – alimenta todos os pontos hidráulicos com válvula de descarga do bloco quadra;

Ramal 04 – alimenta todos os pontos hidráulicos do bloco quadra;

Ramal 05 – alimenta todos os pontos hidráulicos com válvula de descarga do bloco piscina;

Ramal 06 – alimenta todos os pontos hidráulicos do bloco piscina;

Ramal 07 – alimenta todos os pontos hidráulicos com válvula de descarga dos blocos salas, social, coworking, audiovisual, artes marciais, guarita, técnico;

Ramal 08 – alimenta todos os pontos hidráulicos dos blocos salas, social, coworking, audiovisual, artes marciais, guarita, técnico;

Ramal 09 – alimenta todos os pontos hidráulicos de torneira de jardim;

Fazendo uma estimativa para o volume de consumo diário, temos:

1000 pessoas x 50 litros/dia = 50.000 litros;

Devido aos possíveis problemas de falta de água que podem ocorrer, vamos considerar o volume de armazenamento para dois dias: 100.000 litros.

60% no reservatório inferior – 60.000 litros.

40% no reservatório superior – 40.000 litros.

A RTI necessária é de 12.000 litros. Portanto, no reservatório superior, teremos 52.000 litros.
DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DO ALIMENTADOR PREDIAL

[image: image2.png]


 
[image: image4.png]



Com o tempo de enchimento de 6 horas e velocidade do fluido de 2m / s, encontramos o diâmetro de 50mm.

DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE E SUCÇÃO (BOMBAS – CASTELO D’ÁGUA)

[image: image6.emf]4 horas

10,00 m³/h

0,00278 m³/s

0,17

0,64

43,78 mm

50 mm

60 mm

Dimensionamento Tubulação Recalque e Sucção

D = 1,3 * raiz(Q) * raiz4ª(X)

Quant. horas func. Sistema =

Vazão horária =

Vazão (m³/s) =

X = (4horas func. / 24) =

raiz quarta de X =

diâmetro mínimo = 

diametro adotado recalque

diametro adotado sucção


CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (BOMBAS – CASTELO D’ÁGUA)

[image: image7.emf]7,00 m

12,00 m

14,00 m

16,00 m

2,78 l /s

0,032 m/m

0,081 m/m

60 mm

50 mm

51,4 m

Item Quant Peso Total

Válvula de pé 1 25 25

Joelhos 90º 6 3,7 22,2

Te de passagem direta 1 2,4 2,4

Registro gaveta 2 0,9 1,8

2,05 m

9,05 m

30,8 m

Item Quant Peso Total

Valv. Retenção Horizontal 1 7,1 7,1

Joelhos 90º 2 3,4 6,8

Te saída lateral 1 7,6 7,6

Te de passagem direta 3 2,3 6,9

Registro gaveta 3 0,8 2,4

3,8 m

17,80 m

26,85 m

Cálculo da Altura Manométrica (Sucção+Recalque)

Hman = HMS + HMR

HS (Altura estática de sucção) =

CSr (Comprimento real de sucção) =

HR (Altura estática de recalque) =

CRr (Comprimento real de recalque) =

Q (Vazão) =

J (perda de carga sucção) =

J (perda de carga recalque) =

ø (diâmetro da tubulação sucção) =

ø (diâmetro da tubulação recalque) =

CSv (Comprimento virtual da sucção) =

HPS = (CSr+ CSv)*J =

HMS = HPS+HV+HS =

CRv (Comprimento virtual do recalque) =

HPR = (CRr+ CRv)*J =

HMR = HPR+HV+HR =

Altura Manométrica (HMS+HMR) =


As bombas adotadas a partir das informações acima são:
BOMBAS CENTRÍFUGAS TRIFÁSICAS DANCOR

MODELO CAM W16

POTÊNCIA = 3 cv

ALTURA MANOMÉTRICA = 30 mca

VAZÃO 10,6 m3/h
DIMENSIONAMENTO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Para dimensionamento das tubulações foi atendida a exigência da NBR 5626, através da TABELA 1 para definição dos ramais e obtenção da somatória de pesos relativos dos pontos de utilização empregada no dimensionamento das colunas e nos itens 5.3.5.2 e 5.3.5.3 que fixam as pressões dinâmica e estática fixando-as entre o seguinte campo de variação:

Pressão estática máxima de 40,0 mca.

Pressão dinâmica mínima de 1,0 mca. 

[image: image8.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

0,5 7 3,5

0,3 10 3

0,1 3 0,3

0,5 19 9,5

0,7 1 0,7

2,8 3 8,4

0,4 1 0,4

. TOT. 25,8

ø ADOTADO(mm):



40

LAVATÓRIO

TANQUE

MICTÓRIO

TORNEIRA



BARRILETE TEATRO - RAMAL 1

PEÇA



CHUVEIROS

CAIXA DESCARGA

DUCHA MANUAL


[image: image9.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

40 3 120

. TOT. 120,0

ø ADOTADO(mm):



60

BARRILETE TEATRO - RAMAL 2

PEÇA



VALVULA DE DESCARGA


[image: image10.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

40 8 320

. TOT. 320,0

ø ADOTADO(mm): 75

VALVULA DE DESCARGA



BARRILETE - RAMAL 7

PEÇA


[image: image11.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

0,5 1 0,5

0,3 11 3,3

0,1 10 1

0,1 12 1,2

0,5 25 12,5

0,7 2 1,4

2,8 6 16,8

0,7 4 2,8

. TOT. 39,5

ø ADOTADO(mm):

TANQUE

CAIXA DESCARGA

CHUVEIROS

BEBEDOURO 

DUCHA MANUAL

LAVATÓRIO

BARRILETE - RAMAL 8



60



PEÇA

MICTÓRIO

PIA


[image: image12.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

40 4 160

. TOT. 160,0

ø ADOTADO(mm):



75

VALVULA DE DESCARGA



PEÇA



BARRILETE QUADRA - RAMAL 3


[image: image13.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

40 4 160

. TOT. 160,0

ø ADOTADO(mm):

PEÇA



VALVULA DE DESCARGA



60

BARRILETE PISCINAS - RAMAL 5


[image: image14.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

0,4 11 4,4

. TOT. 4,4

ø ADOTADO(mm):

BARRILETE - RAMAL 9

PEÇA



TORNEIRAS DE JARDIM



40


[image: image15.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

0,5 4 2

0,3 4 1,2

0,1 4 0,4

0,1 4 0,4

0,5 8 4

2,8 3 8,4

. TOT. 16,4

ø ADOTADO(mm):

BARRILETE QUADRA - RAMAL 4

PEÇA



CHUVEIROS

CAIXA DESCARGA

DUCHA MANUAL

BEBEDOURO 

LAVATÓRIO

MICTÓRIO



50


[image: image16.emf]PESO UNIT.

QTDE TOTAL

0,5 20 10

0,3 8 2,4

0,1 8 0,8

0,1 4 0,4

0,5 14 7

2,8 2 5,6

0,7 1 0,7

. TOT. 26,9

ø ADOTADO(mm):



50

MICTÓRIO

PIA

CAIXA DESCARGA

DUCHA MANUAL

BEBEDOURO 

LAVATÓRIO

BARRILETE PISCINAS - RAMAL 6

PEÇA



CHUVEIROS


4. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

O projeto de coleta e encaminhamento dos efluentes sanitários foi executado atendendo as recomendações técnicas da NBR – 8160 compatibilizando-o com as soluções arquitetônicas. Todas as tubulações de esgoto sanitário serão dimensionadas para funcionar como condutores livres e o escoamento se processará por gravidade, devido a declividade, até a rede pública de esgotos. As tubulações de esgoto primário serão ventiladas a fim de que os gases emanados dos coletores sejam encaminhados convenientemente para a atmosfera, acima da coberta.

DIMENSIONAMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO

Os ramais de esgoto foram dimensionados atendendo ao exposto da TABELA 5 da NBR – 8160.

[image: image17.wmf]6

20

160

50

75

100

3

40

DIÂMETRO NOMINAL MÍNIMO DO TUBO

NÚMERO MÁXIMO DE UNIDADES DE 

HUNTER DE CONTRIBUIÇÃO UHC


(40 mm 
– Ramais de esgoto de lavatórios, ralos e mictórios;

(50 mm
– Ramais de saída das caixas sifonadas, pias e tanques;

(75 mm

– Ramais de saída das caixas sifonadas;

(100 mm
– Ramais de esgoto dos vasos sanitários.

VENTILAÇÃO

O projeto de instalação de ventilação foi executado de modo a permitir a saída dos gases na vertical que se formam no interior das tubulações de esgoto e devem apresentar a sua extremidade superior na coberta, ou seja, em contato com o ar atmosférico. Os diâmetros devem ser rigorosamente executados de acordo com o projeto e sua altura 30 cm acima da cobertura. A NBR-8160 apresenta as tabelas 1 e 8 abaixo, respectivamente, para o dimensionamento dos ramais de ventilação.
[image: image18.wmf]Grupo de Aparelhos sem Bacias Sanitárias

Grupo de Aparelhos com Bacias Sanitárias

13 a 18

50

18 a 60

Número de unidades 

Hunter de contribuição

Número de unidades 

Hunter de contribuição

Diâmetro nominal de 

ramal da ventilação (DN)

Diâmetro nominal de 

ramal da ventilação (DN)

Até 12

50

75

19 a 36

75

-

-

40

Até 17


[image: image19.wmf]Diâmetro mínimo do ramal de 

descarga

Distância máxima (L)

(m)



30 (1¾)

2,4

50 (2’’)

75 (3’’)

100(4’’)

1

1,2

1,8

0,7

40 (1½)


DIMENSIONAMENTO DOS SUBCOLETORES

Todos os subcoletores foram dimensionados de acordo com a tabela 7 da norma. Somando todas as contribuições temos um total de 640 U.H.C. Portanto devemos adotar Ø = 150 mm com i = 1,0%, para a tubulação que encaminha todo o efluente para a rede pública de esgotos.
5. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A NBR-10844 é a norma que dá as diretrizes neste projeto.

As instalações prediais de águas pluviais foram projetadas para coletar as águas precipitadas das coberturas (lajes e calhas) e conduzi-las, por escoamento (gravidade), em tubulação de PVC SÉRIE REFORÇADA e VINILFORT passando por caixas de areia e poços de visita até a rede de drenagem da via.

VAZÃO DE PROJETO

A norma recomenda a fórmula abaixo (método racional) para o cálculo da vazão de projeto:

[image: image20.jpg]ARCHITECTUS



   

Onde:

Q = vazão de projeto, l/min;
c = coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio;

i = intensidade pluviométrica, mm/h (adotados i = 156 e i = 180);

Ac = área de contribuição, em m².

CONDUTORES VERTICAIS

Todos os condutores verticais serão de PVC SÉRIE REFORÇADA e FERRO FUNDIDO e terão em sua extremidade superior ralos tipo “abacaxi” para evitar obstruções. A NBR-10844 utiliza o ábaco da página 8, figuras 3(a) e 3(b) para o dimensionamento dos condutos verticais. Projetamos descidas com tubos de 75mm, 100mm e 150mm.

CONDUTORES HORIZONTAIS

Todos os condutores horizontais serão de PVC SÉRIE REFORÇADA e VINILFORT com diâmetro mínimo de 75 mm e máximo de 300 mm. A NBR-10844 utiliza a tabela 4 (abaixo), que é baseada na fórmula de Manning-Strickler, para o cálculo dos condutores horizontais baseado na vazão de projeto em litros por minuto, considerando a altura de lâmina d’água igual a 2/3 do diâmetro.

Projetamos ramais independentes, considerando a topografia e a localização do bloco com suas respectivas vazões:

Blocos: Quadra / Artes Marciais / Técnico / Teatro e Skatepark.

Ramal 1 – 5786 l/min. (dois tubos, sendo 1ᴓ250mm-0,5% e 1ᴓ300mm-0,5%) – interliga na rede de drenagem da via.

Blocos: Salas / Audiovisual / Piscinas / Social / Anfiteatro.

Ramal 2 – 8546 l/min. (2ᴓ250mm-2%) – interliga na rede de drenagem da via.

Bloco: Coworking.

Ramal 3 – AP69 / AP67 - 63 l/min. (2ᴓ75mm-0,5%) – escoa no jardim.

Ramal 4 – AP68 - 125 l/min. (ᴓ75mm-1%) – escoa no jardim.

Ramal 5 – AP70 - 125 l/min. (ᴓ75mm-1%) – escoa no jardim.

Ramal 6 – AP71 - 125 l/min. (ᴓ75mm-1%) – escoa no jardim.

Ramal 7 – AP72 - 125 l/min. (ᴓ75mm-1%) – escoa no jardim.

Ramal 8 – AP73 / AP74 - 60 l/min. (2ᴓ75mm-0,5%) – escoa no jardim.

Bloco: Piscinas / Marquises.

Ramal 9 – AP62 - 54 l/min. (ᴓ75mm-0,5%) – escoa no jardim.

Ramal 10 – AP63 - 54 l/min. (ᴓ75mm-0,5%) – escoa no jardim.

Bloco: Salas.

Ramal 11 – AP56 - 59 l/min. (ᴓ75mm-0,5%) – escoa no jardim.

Ramal 12 – AP19 - 72 l/min. (ᴓ75mm-0,5%) – escoa no jardim.

Ramal 13 – AP20 - 169 l/min. (ᴓ100mm-0,5%) – escoa no jardim.

Ramal 14 – AP21 - 340 l/min. (ᴓ100mm-2%) – escoa no jardim.

Ramal 15 – AP30 - 345 l/min. (ᴓ100mm-2%) – escoa no jardim.

Ramal 16 – AP64 - 340 l/min. (ᴓ100mm-2%) – escoa no jardim.

Ramal 17 – AP65 - 318 l/min. (ᴓ100mm-2%) – escoa no jardim.

Ramal 18 – AP66 - 261 l/min. (ᴓ100mm-1%) – escoa no jardim.

Ramal 19 – AP44 - 141 l/min. (ᴓ4” - 0,5%) – escoa no jardim.

[image: image21.jpg]Diametrointerno n=0011
©®
(mm) 05% | 1% 2% 4%
i 2 3 4 5
50 32 45 64 90
75 95 133 188 267
100 204 287 405 575
125 370 521 735 | 1.040
150 602 847 | 1.190 | 1.690
200 1.300 | 1.820 | 2.570 | 3.650
250 2350 | 3.310 | 4.660 | 6.620





Fortaleza, junho de 2017

[image: image22.png]


 
[image: image23.wmf]60

.

.

Ac

i

c

Q

=


ARCHITECTUS S/S
Eng. Civil Allison dos Santos Cordeiro CREA/CE - RNP: 0601752180
� EMBED Equation.3 ���










Rua. Canuto de Aguiar 1401 C –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456.5000
CNPJ: 05.677.555/0001-96               e-mail: architectusbr@gmail.com
2

_1586786476.unknown

