[image: image1.png]




[image: image10.jpg]ARCHITECTUS




MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO DE SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO
CUCA JOSÉ WALTER
JUNHO/2017
MEMORIAL DESCRITIVO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

	[image: image12.jpg]ARCHITECTUS




	ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COORDENADORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS
	
[image: image2.wmf]


MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO DE CÁLCULO DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

DA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO:

Número da ART do projeto:

Classificação da edificação: E-3 Espaço para cultura física (Locais de ensino e/ou práticas de artes marciais, ginástica (artística, dança, musculação e outros) esportes coletivos (tênis, futebol e outros que não estejam incluídos em F-3), sauna, casas de fisioterapia e assemelhados.

Proprietário: SEINF – Secretaria Municipal de Infraestrutura de Fortaleza

Projetista: Allisson dos Santos Cordeiro – CREA CE 40.744D.
Classificação da atividade: Espaço para cultura física

Risco: Baixo - Carga de Incêndio até 300 MJ/m²
Endereço: Rua 69, s/n – 2ª Etapa, José Walter. Fortaleza – CE

Área total construída: 5.853,03m²
Área total do terreno: 16.066,29 m²
Número de Pavimentos: Térreo, Superior.
Altura considerada: 2,80m
Altura total da edificação: 7,50m
Número total de unidades: Centro de cultura e lazer para atividades esportivas e de estudos, com bloco separados conforme disposição abaixo.

Descrição dos blocos:

QUADRO-RESUMO DOS BLOCOS – CUCA JOSÉ WALTER

	AMBIENTES
	

ÁREA CONSTRUÍDA (m²)

	Coworking
	222,66

	Administração
	409,20

	Salas - Superior
	691,32

	Social
	246,96

	Piscinas (vestiários)
	90,92

	Salas - Biblioteca
	196,77

	Guarita
	9,02

	Teatro - térreo
	695,15

	Teatro - superior
	116,73

	Produção Audiovisual
	235,61

	Castelo d’água
	19,90

	Break Music
	324,00

	Campo de Areia
	769,89

	Sala de Artes Marciais
	97,86

	Técnico
	90,10

	Anfiteatro
	291,60

	Skate Park

	395,25

	Campo de Futebol
	4.380,40

	Quadra Poliesportiva
	1.189,91


DO ENQUADRAMENTO 

· Brigada de Incêndio;

· Iluminação de emergência;

· Sinalização de emergência;

· Saída de Emergência;

· Extintores;

· Hidrantes;

· Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

· Central de Gás GLP.

BRIGADA DE INCÊNDIO

Grupo organizado de pessoas, preferencialmente voluntárias ou indicadas, treinadas e capacitadas para atuar na prevenção, abandono da edificação, combate a um princípio de incêndio e prestar os primeiros socorros, dentro de uma área preestabelecida.

As principais funções de uma brigada de incêndio, entre outras, nesta ordem de prioridade, são:

· Orientar e ajudar na saída com segurança das pessoas que ocupam a edificação;

· Prestar os primeiros socorros;

· Combater o foco de fogo para proteger a vida humana e a propriedade;

· Avisar; receber e orientar o corpo de bombeiros para o acesso ao local do fogo.

Atender as especificações da Portaria n. 006/2004.
DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tipo de lâmpada: Led

Potência (watt): 60 W
Tensão de alimentação: 6V
Autonomia: quatro horas
Nível de iluminamento: 3 Lux em locais planos e 5 Lux para escadas e rampas.

Deve assegurar o mínimo de proteção de acordo com a NBR 6146, de forma a ter resistência contra impacto de água, sem causar danos mecânicos nem o desprendimento da luminária.

DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Será composto de sinais visuais que indicam, a existência, localização e os procedimentos para utilização de combate à incêndio. De acordo com as normas:
Placas utilizadas no projeto de acordo com a NBR: 13434-1:2004 E 13434-2:2004.
DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES
	Quantidade
	Símbolo / CÓDIGO
	Significado
	Forma e cor
	Aplicação

	19
	[image: image3.emf]
COD. 12
	Saída de emergência
	Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente
	Sentido de Saída

de Emergência

	02
	[image: image4.png]



COD. 14


	Saída de Emergência
	Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente
	Indicação do sentido

(esquerda ou direita) de

uma saída de

emergência,

especialmente para ser

fixado em colunas

Dimensões mínimas:

L = 1,5H.

	02
	
[image: image5.png]



COD. 16
	Escada de emergência
	Símbolo: retangular

Fundo: verde

Pictograma: fotoluminescente
	Escada descendo

	04
	[image: image6.emf]
COD. 17
	Saída de emergência
	Símbolo: retangular

Fundo: verde

Mensagem “SAÍDA” 

fotoluminescente, com altura de letra sempre> 50 mm
	Indicação da saída de

emergência, utilizada

como complementação

do pictograma

fotoluminescente

	06
	[image: image7.png]



COD. 20
	Alarme sonoro
	Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente
	Indicação do local de

instalação do alarme de

incêndio

	25
	[image: image8.emf]
COD. 23
	Extintor de incêndio
	Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente
	Indicação de

localização dos

extintores de incêndio

	13
	[image: image9.emf]
COD. 25
	Abrigo de mangueira e hidrante
	Símbolo: quadrado

Fundo: vermelha

Pictograma:

fotoluminescente
	Indicação do abrigo da

mangueira de incêndio

com ou sem hidrante

no seu interior


As placas devem ser fotoluminescente.

Dimensionamento das placas para uma correta visualização foi realizado de acordo, com:

A distância do observador;

Características construtivas da edificação;

A ocupação.

Portanto, tamanho das placas quadradas com 22cm de distância máxima de visualização de até 10m.

Para a sinalização de orientação de Rota de fuga com distância de visualização de até 9m, temos:

L=2 x H

L=2 x 15

L=30cm e H=15cm 

DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME

O sistema de Detecção e Alarme (SDAI) do Cuca do José Walter adotado com alarmes no bloco das salas e detecção e alarme no bloco do teatro. A central de alarme será do tipo endereçável, sendo que o laço 1 atenderá os acionadores/avisadores do bloco das salas e o laço 2 atenderá os acionadores/avisadores e detectores do bloco do teatro.

Central de Alarme

· A central de alarme será localizada na guarita e deve possuir uma fonte de alimentação principal e uma de emergência, com capacidades iguais e tensão nominal de 24Vcc. As fontes de alimentação devem ser supervisionadas e dimensionadas para o consumo máximo do sistema;

· A autonomia da bateria deve ser de 24 h de funcionamento do sistema, em regime de supervisão, incluíndo neste período, 15 minutos em regime de alarme de fogo;

· Tempo de resposta para a sinalização de um alarme de incêndio na central deve ser no máximo 30s e, para falha, no máximo 200s;

· A bateria será alojada no interior da central, de forma a evitar danos à saúde e a quaisquer equipamentos e materiais existentes no local.

Acionadores Manuais

· Sua instalação será à 1,00m do piso acabado;

· Devem ser na cor vermelha e possuir corpo rígido, para impedir dano mecânico ao dispositivo de acionamento;

· Conter informações de operação no próprio corpo. De forma clara e em lugar visível após a instalação. Quando estas forem na forma escrita, devem ser em língua portuguesa (Brasil);

Avisadores sonoros e visuais

· Os avisadores visuais devem ser pulsantes, com frequência entre 1Hz e 6Hz;

· Os avisadores visuais devem ter intensidade luminosa mínima de 15cd e máxima e de 300cd;

· Os avisadores sonoros devem apresentar potência sonora de 15dBA acima do nível médio de som do ambiente ou 5dBA acima do nível máximo de som do ambiente, medidos a 3m da fonte;

· O avisador áudio visual será instalado à 2,50m do piso pronto;

O acionador será do tipo com sirene eletrônica bitonal e indicação visual.
Detectores de incêndio

· Será utilizada detector óptico de fumaça endereçável e detector térmico termovelocimétrico;

· O detector deve possuir recurso de autoteste;

· O detector terá uma barreira física contra entrada de insetos;

· A programação de endereçamento deve ser realizada no próprio dispositivo através de chaves de programação;

· O dispositivo terá led na cor vermelha para confirmação da operação;

· O circuito eletrônico deve ser imune às influências do ambiente, possuindo proteção contra interferências eletromagnéticas;

CÁLCULO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA

	Equipamento
	Quantidade

de peças
	Corrente de repouso (mA)
	Corrente alarme (mA)
	Observações

	
	
	Individual
	Total
	Individual
	Total
	

	Central alarme
	1
	30
	30
	500
	500
	

	Acionador
	10
	0,2
	2,0
	40
	400
	

	Avisador visual
	10
	0,1
	1,0
	15
	150
	

	Sirene
	10
	0,5
	5,0
	100
	1000
	

	Detectores
	45
	0,06
	2,70
	0,09
	4,05
	

	Consumo Total
	
	40,7
	
	2.054,05
	


Capacidade mínima da fonte alimentação principal (A) = 1,2 x (2.054,05) /1000

Capacidade mínima da fonte alimentação principal (A) = 2,46
Fonte de alimentação principal escolhida (A) = 6,0

Capacidade mínima da bateria (Ah) = 1,20 x (24x40,7+5/60x2.054,05) / 1000

Capacidade mínima da bateria (Ah) = 1,38                                                                                                                                                                                                           

Bateria escolhida (Ah) = 5,0

DOS APARELHOS EXTINTORES:

Risco da edificação: Risco baixo
Altura de instalação do extintor (metros): 1,60m do piso acabado

DISTRIBUIÇÃO DOS APARELHOS EXTINTORES

	TIPO E CAPACIDADE EXTINTORA

	LOCALIZAÇÃO
	CO2
	ÁGUA
	Pó ABC

	Coworking
	01
	-
	01

	Administração
	01
	-
	02

	Salas - Superior
	-
	-
	03

	Social
	-
	-
	01

	Piscinas (vestiários)
	03
	-
	-

	Biblioteca
	01
	-
	01

	Guarita
	-
	-
	01

	Teatro - térreo
	-
	-
	04

	Teatro - superior
	01
	-
	01

	Produção Audiovisual
	-
	-
	02

	Castelo d’água
	01
	-
	-

	Casa de gás
	02
	-
	-

	Break Music
	01
	01
	-

	Sala de Artes Marciais
	01
	01
	-

	Bloco Técnico
	03
	-
	-

	Anfiteatro
	01
	01
	-

	Quadra Poliesportiva
	01
	01
	03


Peso dos extintores de pó ABC 6 Kg com capacidade extintora de 2A, 20-B:C.

Peso dos extintores de Gás Carbônico 6 Kg com capacidade extintora de 5-B:C.

Peso dos extintores de Água 10 Kg com capacidade extintora de 2-A.

Acima dos extintores serão colados adesivos de localização dos extintores.

DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA

Quanto à ocupação: E-3

Quanto à altura: Edificação baixa

Quanto às características construtivas: Z

Quanto a área total (soma de todos os pavimentos): tipo U - Edificação muito grande

Número de saídas: 02.

Tipo de escada: NE

Altura do corrimão: 0,85m (ambos os lados)

Segundo a Tabela 4 da NT05/ 2008:

Densidade = 1 pessoa/ 1,5m² de sala de aula.

Capacidade U de passagem (escadas e rampas): 60

Capacidade U de passagem (portas): 100
N = P/C

Onde:

N = número de unidades de passagem, arredondado para número inteiro.

P = população, conforme coeficiente da Tabela 4 do anexo e critérios das seções 4.3 e 4.4.1.1.

C = capacidade da unidade de passagem conforme Tabela 4 do anexo.
Trecho 1 – Pavimento Superior Salas de Ensino (cálculo para rampas/escadas)

Área = 296,82m² de salas de aula

Portanto,

P = 296,82/1,5

População = 197,88 pessoas

N = 197,88/60 = 3,30 adotado 4 unidades de passagens

N = 3,30 x 0,55 = 2,20m

A rota de saída possui uma rampa de 1,30m e uma escada de 1,80 de largura totalizando 3,10m de aberturas no pavimento superior, atendendo a NT 05.

Os blocos do Cuca do José Walter são separados e suas saídas dão direto ao ar livre.

Trecho 2 - Teatro adotar classificação F-5, conforme NT 05;

Auditórios e assemelhados, em escolas, bem como salões de festas e centros de convenções em

Hotéis são considerados nos grupos de ocupação F5, F-6 e outros, conforme o caso.

Teatro (adotar F-5) 1 pessoa por m² de área

Capacidade U de passagem (portas): 100
Área = 695,15m² sendo então 696 pessoas

Portanto,

N = 696/100 = 6,96 ou seja 7 Unidades de passagem

N = 7 x 0,55 = 3,85m

O teatro possui 3 portas de saída cada uma com 2,00m de largura cada, totalizando 6,00 m, atendendo a NT 05.

DO SISTEMA DE PROTEÇÃO POR HIDRANTES

Tipo de material: Tampa em ferro fundido com letras pintadas na cor vermelha 

Diâmetro da tubulação: FG. 2.½’’.
Localização do hidrante de recalque: Rua 69, s/n – 2ª Etapa, José Walter

Localização do hidrante urbano: Não existe
DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

Tipo de material: Ferro galvanizado com diâmetro nominal do ramal de alimentação será normatizado pela NBR 5580. As tubulações aparentes devem ser pintadas na cor vermelha.
Diâmetro da tubulação: FG. 2.½’’;
Localização do hidrante de recalque: no passeio da Rua 69, s/n;
Número total de caixas: 13 hidrantes

Reserva Técnica de Incêndio – R.T.I.

Volume da RTI (litros): Serão 4.500 + (13x600) = 12.300 litros. Adotado 13m³;

Volume total do Reservatório Superior (RTI): 27.750 litros na caixa d’água;
Dimensões da caixa: 5,15 x 3,60 x 3,60m – C x L x H
Altura do nível da RTI (metros): 0,70 m.

DISTRIBUIÇÃO DAS CAIXAS DE INCÊNDIO

	CAIXA DE INCÊNDIO
	MANGUEIRA 1½“

	PAVIMENTOS
	TIPO
	QUANTIDADE
	QUANT POR CX
	COMPRIMENTO

	Coworking
	2
	1
	2
	2 x 15m

	Adm. (térreo)
	2
	2
	2
	2 x 15m

	Salas (Superior)
	2
	2
	2
	2 x 15m

	Bloco Social
	2
	1
	2
	2 x 15m

	Biblioteca
	2
	1
	2
	2 x 15m

	Teatro
	2
	3
	2
	2 x 15m

	Prod. Audiovisual
	2
	1
	2
	2 x 15m

	Quadra Poliesportiva
	2
	2
	2
	2 x 15m

	TOTAL
	*
	13
	*
	13(2x15)m


TIPO (2) – 90 X 60 X 17 cm

DO CÁLCULO DA BOMBA PARA HIDRANTES:

Pressão mínima exigida: 10 m.c.a.
Pressão no requinte: mínima de 250 l/min
Pressão máxima na canalização: 1000 Kpa

Localização do hidrante de recalque: Na rua 69 s/n, 2ª Etapa.

O cálculo hidráulico da somatória de perda de carga nas tubulações deve ser executado por método adequado para este fim, sendo que o resultado alcançado tem que satisfazer a seguinte equação apresentada:

Hf = J x Lt

J = 605 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87 x 104.
Onde:

hf é a perda de carga em metros de coluna d’água;

Lt é o comprimento total, sendo a soma dos comprimentos da tubulação e dos comprimentos equivalentes das conexões;

J é a perda de carga por atrito em metros por metros;

Q é a vazão, em litros por minuto; dois hidrantes funcionando a 150 l/min cada;

C é o fator de Hazem Willians (C=120 para ferro galvanizado e C=150 para PVC soldável);

D é o diâmetro interno do tubo em milímetros.

CÁLCULO BOMBAS

Trecho da tubulação em ferro galvanizado Ø2.1/2” –  75 metros de tubulação;

Comprimentos equivalentes:

6 registros de gaveta - 

  6 x 0,40 = 2,40 m

8 joelhos de 90° - 

  8 x 2,00 = 16,00 m

12 tês de passagem lateral - 
  11 x 4,30 = 47,30 m

3 válvula de retenção vertical -    3 x 8,10 = 24,30 m

1 válvula de retenção horizontal- 1 x 5,20 = 5,20 m

Perda de carga mangueiras

= 4,30m

Perda de carga esquicho 

= 1,70

Total: 75+95,2 = 170,2
J = 605 x Q1,85 x C-1,85 x D-4,87 x 104.

J = 605 x 5001,85 x 120-1,85 x 63-4,87 x 104 = 0,14m/m

Hf = 0,14 x 170,2 = 23,82 m.c.a.

Cota do hidrante mais desfavorável: 8,76m

Temos uma altura do nível do hidrante ao fundo da caixa d’água de 11,30m.

Logo:

H(man) = 23,82 + 8,76 + 10,00 – 11,30 = 31,28 m.c.a.
CÁLCULO DA BOMBA

Pressão mínima exigida: 10 m.c.a.
Considerando-se que o hidrante adotado total de 250 litros/min e que são duas Mangueiras funcionando temos uma vazão de:
Q = 2 x 250 litros/min = 500 litros/min = 30m³/h
A potência do motor será, supondo um rendimento de 70%, de:
P = 1000 x 30 x (31,28) = 4,96 CV ADOTADO BOMBA DE 5CV’s

       75 x 0,70 x 3.600

CARACTERÍSTICAS DAS BOMBAS MOTO-BOMBA (HIDRANTES)

Pot.: 5 CV.

VAZÃO: 30 m³/h

h.man.: 32 m.c.a.

OBS.: Bomba Elétrica com circuito individual que sairá do QGBT para o quadro da bomba de incêndio localizada na casa de máquinas. Seu mecanismo de acionamento será por meio automático acionado pela válvula de fluxo conforme detalhe em projeto e manual pelo quadro através de botoeiras. A localização do quadro de bomba será no barrilete.

A segunda bomba (reserva) possui a mesma característica de vazão e pressão da bomba elétrica principal está ligada ao Grupo Gerador do empreendimento.

DO HIDRANTE DE RECALQUE:

Identificá-lo pelos lados interno e externo na cor vermelha e as letras “HID” no seu interior na cor branca.

Localização do hidrante de recalque: no passeio da Rua 69, s/n;
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS:

Classificação: Escolas

Nível de proteção: Tipo II
Classificação da estrutura: Estrutura comum – Danos às instalações elétricas (por exemplo: iluminação) e possibilidade de pânico.

Tipo de estrutura: Estruturas em alvenaria com cobertura em telha metálica com espessura acima de 0,5 mm² no perímetro da quadra de futsal, na quadra de tênis e no bloco do ensino médio. Nas demais áreas foram utilizadas cobertas coloniais.
Área de exposição equivalente: 6.650,39m²
DIMENSIONAMENTO DO SPDA:

Tipo de captação: Método de gaiola Faraday p/ edificações e Método de para raios Franklin para a Caixa d’água, além de captação natural com coberta metálica de 0,5mm de espessura obedecendo NBR 5419/2015.
Largura da malha (gaiola): utilizada a coberta como captor natural, devido a sua espessura ser acima de 0,5mm, conforme item 5.1.1.4.2 letra a

Raio de proteção (franklin): 35°.
Altura do captor: Coberta metálica funciona como captor natural para o Sistema Faraday e 3,00 m pára-raios e nas cobertas com telha colonial captores com 50cm.

Espaçamento médio: 10 m para evitar centelhamentos.
QUADRO-RESUMO DESCIDAS SPDA

	Ambientes
	Área de Coberta
	Perímetro
	Descidas

	Coworking
	222,66
	60,00
	06

	Administração/biblioteca
	1.405,98
	210,92
	22

	Social
	165,85
	66,44
	08

	Piscinas (vestiários)
	1870,06
	186,90
	20

	Teatro
	697,32
	108,07
	11

	Produção Audiovisual
	288,59
	72,92
	08

	Sala de Artes Marciais
	250,41
	60,00
	06

	Quadra Poliesportiva
	1.749,52
	173,50
	18

	TOTAL
	6.650,39
	938,75
	99


OBS.: No castelo d’água terão 2 descidas do para raios.

Espaçamento máximo de descidas de 10m nos Blocos das Edificações.

Material utilizado: cabo de cobre nú 35mm² para coberta e descida da malha de SPDA e adotado coberta metálica como captor natural de espessura de 0,5mm sendo ambos aterrados no térreo por haste de terra e cabos de cobre nú 50mm².

Tipo de aterramento: TN-S
Material utilizado: aterramento com cabo de cobre nu 50 mm² no perímetro da edificação

Resistência do aterramento: ≤ 10 Ohms em qualquer época do ano.
DA CENTRAL DE GÁS:

Tipo: GLP


Capacidade: 1P-13 com regulador de pressão 1°estágio e regulador de 2° estágio próximo ao ponto de consumo.

Tubulação: cobre Ø15mm e Ø22mm (classe “A”). Tubulação de gás sem costura.

TRF dos elementos estruturais: 120 minutos
Distância a outra instalação: mínima de 50 cm para elétrica e hidrossanitária e 2,50m para os cabos do aterramento.
Obs.: A porta da central de gás é gradeada metálica com ventilação permanente maior que 10% da área construída.

Fortaleza, junho de 2017

[image: image11.png]


 

ARCHITECTUS S/S
Eng. Allisson dos Santos Cordeiro  CREA/CE - RNP: 0601752180


Rua. Canuto de Aguiar 1401 C –  Meireles – Fortaleza – Ceará – Brasil – Cep. 60160-120     TEL/FAX: (85) 3456.5000
CNPJ: 05.677.555/0001-96               e-mail: architectusbr@gmail.com
2

_1586786381.unknown

_1586786382

